无线测温通讯规约

汇聚终端串口参数

1          波特率：默认9600bps

2          数据位：8位

3          无奇偶校验位

4          1位停止位

5          无流控

汇聚终端串口数据格式

| EB | 90 | 通道号 | 01 | 地址 | 正负号* | 百位 | 十位 | 个位 | 十分位和百分位 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注释：

１、正负号字节为混合字节，其位定义如下：

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 |  | bit0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用位 |  |  |  | 地址高位 |  | 数据类型标志 |  | 符号位 |  |
|  |  |  |  | 与地址字节相加 |  | 等于0 | 温度数据 | 等于0 | 温度为正 |
|  |  |  |  | (bit2*2+bit1)×256 |  | 等于1 | 电压数据 | 等于1 | 温度为负 |

２、十位和个位是BCD码；

３、十分位和百分位分别占用一个字节的高四位和低四位，也是BCD 码；

４、通道号和地址是十六进制一个字节；

5、校验为前十个字节进行逐字节异或。

例如接收报文如下：

| EB | 90 | 06 | 01 | 08 | 00 | 00 | 02 | 09 | 29 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：06 是通道号

08 是测温地址号

02 温度值的十位数值

09 温度值的个位数值

29 温度值的小数点后的两位数值

56 校验位

即29.29℃

例如接收到如下报文：

| EB | 90 | 06 | 01 | 08 | 05 | 00 | 02 | 09 | 29 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

即地址为：256+8=264

温度为： -29.29℃